ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 01 июля 2024 г. № 404

П Р О Г Р А М М А

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов

1. Общие положения

1.1. Подготовка объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2024 – 2025гг. проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.2. Подготовка объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2024 – 2025 гг. должна обеспечивать:

нормативную техническую эксплуатацию объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

максимальную надежность и экономичность работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.3. Своевременная и качественная подготовка объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2024-– 2025 гг. достигается:

выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы;

разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы;

постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

укомплектованием организаций энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» (далее – администрация района) организует:

работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей Коношского муниципального района и в целом теплоснабжающих организаций;

работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы;

проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом.

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября.

2.3. Проверка осуществляется комиссией, образованной администрацией района (далее – комиссия). Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению № 1 к Программе, в которой указывается:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.6. В целях проведения проверки теплоснабжающих организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.7. При проверке, комиссией проверяется выполнение требований, установленных разделами 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 гг., наличие актов и паспортов готовности и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

В актах содержатся следующие выводы по итогам испытаний и проверок:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При необходимости комиссия проводит осмотр объектов проверки путем выезда на объекты.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности составляется акт с указанием перечня замечаний и сроков их устранения (далее – Акт), согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдаётся администрацией, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности отопительному периоду, согласно приложению № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложению № 1 настоящей Программы, обязана, продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение, указанных в Акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2024 – 2025 гг. комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

5.1) укомплектованность указанных служб персоналом;

5.2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

5.3) нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

5.4) первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

11.1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

11.2) соблюдение водно-химического режима;

11.3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

11.4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

11.5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

11.6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

11.7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

11.8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

11.9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

11.10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

по установке (приобретению) резервного оборудования;

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения городского округа, города федерального значения;

по устройству резервных насосных станций.

Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду ресурсоснабжающей организацией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 настоящей Программы.

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с комиссией

5.1. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию района информацию по выполнению требований по готовности, указанных в разделе 3 настоящей Программы.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с разделом 2 настоящей Программы.

5.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию:

1) информацию по выполнению требований по готовности, указанных в подпунктах 2, 5, 8 раздела 4, получают Акты готовности систем теплопотребления согласно приложению № 2 к настоящей Программе;

2) информацию по выполнению требований, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 9, частично подпунктах 10, 15, 17 раздела 4, а также полученный Акт готовности систем теплопотребления и паспорт готовности объекта энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к работе в зимних условиях согласно приложению № 3 к настоящей Программе;

3) потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию района;

4) теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки;

5) теплоснабжающая организация оформляет Акт готовности систем теплопотребления, согласно приложению № 5 к настоящей Программе, на каждый объект отдельно и направляет его в администрацию района для рассмотрения комиссией.

5.3 Еженедельно по пятницам, начиная с 01 июля 2024 года теплоснабжающая организация предоставляет в отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» сведения по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2024 – 2025 гг. в виде информационной справки.

5.4. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с разделом 2 настоящей Программы. По итогам проверки всех предоставленных документов комиссия готовит Акт проверки готовности объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2024 – 2025 годов, потребителей, согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2024 – 2025 годов

Г Р А Ф И К

проведения проверки готовности к отопительному периоду

| Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Теплоснабжающие организации: МУП «ТеплоСервис» ООО «Вельская тепловаякомпания» | 10шт. котельные с тепловыми сетями | с 1.08. по 30.09. 2024 года | 1. В соответствии с разделом 3 правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013 № 103. 2. Акты и Паспорта готовности, подтверждающие выполнение требований по готовности |
| 2. Потребители тепловой энергии |  | с 01.08. по 01.09. 2024 года | 1. В соответствии с разделом 4 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики от 12.03.2013 № 103 |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2024 – 2025 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               «__» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от «__» _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2024 – 2025 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

- ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2024 – 2025 годов

К Р И Т Е Р И И

надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии

с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

|  | Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |  |
|  | Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| Абонент. Адрес. АКТ. готовности систем отопления и тепловых. сетей потребителя. к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 гг.. п. Коноша. Мы, нижеподписавшиеся:. 1. Представитель -. 2. Представитель -___________________. произвели приёмку систем отопления здания. и тепловых сетей. Результаты испытаний и осмотра следующие:. 1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого. по инструкции; кгс/см²; При этом:. а) по истечении 15 минут после отключения пресса стрелка упала до; кгс/см²;. б) удельная утечка воды на 1 м³ объёма не превышала; т/ч·м³. 2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:. а) по утеплению зданий. б) по изоляции. в) по приборам. г) по кранам. 3. Состояние люков на внешних сетях потребителя. 4. Промывка сети и системы. Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к. При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению. к тепловой сети теплоснабжающей организации.. Представитель. Представитель потребителя. Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с. Представитель. Представитель потребителя. |

__________________